{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Структура данных","Адреса устройств"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Структура данных","index":0,"n_rows":131,"n_cols":14,"rows_kept":131,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[4,7,4,16],[5,9,5,16],[7,9,7,16],[8,9,8,16],[9,9,9,16],[10,9,10,16],[11,8,12,8],[13,9,13,16],[14,9,14,16],[15,8,17,8],[18,9,18,16],[19,9,19,16],[20,9,20,16],[23,7,23,9],[24,8,24,13],[25,8,25,13],[26,8,26,13],[27,8,27,13],[28,8,28,13],[29,8,29,13],[30,8,30,13],[32,8,32,12],[33,8,33,12],[34,8,34,13],[35,8,35,13],[36,8,36,13],[37,8,37,13],[43,8,43,12],[44,8,44,12],[45,8,45,12],[45,13,46,13],[46,8,46,12],[47,8,47,12],[48,8,48,12],[49,8,49,12],[50,8,50,12],[101,8,101,11],[102,8,102,11],[103,8,103,11],[105,8,105,11],[106,8,106,11],[107,8,107,11],[114,8,114,13],[115,9,115,13],[116,9,116,13],[117,9,117,13],[118,9,118,13],[119,9,119,13],[120,9,120,13],[121,9,121,13],[122,9,122,13],[123,9,123,13],[130,9,130,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"адрес","Силовой блок (ЛБ – 0, 2; ПБ – 1, 3)",null,"УКСВЭП (ЛБ – 8, 10; ПБ – 9, 11)"]
[{"$nulls":3},"DEF.",null,"DEF."]
["0x00",0,"Диагностика Т° 1",null,"Состояние входов"]
["0x01",1,"Диагностика Т° 2",null,"Неисправности",null,null,"Диагностика:"]
["0x02",2,"Диагностика Т° 3",null,"Аварии",null,null,"bit 0","Tear","Обрыв датчика или неисправность АЦП (~0 или ~4095)"]
["0x03",3,"Диагностика Т° 4",{"$nulls":4},"bit 1","резерв"]
["0x04",4,"Диагностика Т° 5",{"$nulls":4},"bit 2","Wry","Перекос показаний парных датчиков"]
["0x05",5,"Диагностика Т° 6",{"$nulls":4},"bit 3","Out","Показания ниже минимально допустимых"]
["0x06",6,"Диагностика Т° 7",{"$nulls":4},"bit 4","Over","Показания выше предупредительной уставки"]
["0x07",7,"Диагностика Т° 8",{"$nulls":4},"bit 5","Hyper","Показания выше аварийной уставки"]
["0x08",8,"Диагностика Т° 9",null,"Разрешение защит (1 — разрешена)",null,null,"bit 6","резерв"]
["0x09",9,"Диагностика Т° 10",null,"Аварийные защиты (1 — защита аварийная)",null,null,"bit 7"]
["0x0A",10,"Диагностика Т° 11",{"$nulls":4},"bit 8","Stop","Авария"]
["0x0B",11,"Диагностика Т° 12",{"$nulls":4},"bit 9","Ready","Готовность"]
["0x0C",12,"Диагностика Т° 13",{"$nulls":4},"bit 10","резерв"]
["0x0D",13,"Диагностика Т° 14",{"$nulls":4},"bit 11"]
["0x0E",14,"Диагностика Т° 15",{"$nulls":4},"bit 12"]
["0x0F",15,"Диагностика Т° 16",{"$nulls":4},"bit 13","Latch","Защелкивать аварию (диагностика не снимается после исчезновения аварии)"]
["0x10",16,"Диагностика Т° 17",{"$nulls":4},"bit 14","Ignor","Игнорировать аварию (сигнал Ready не снимается)"]
["0x11",17,"Диагностика Т° 18",{"$nulls":4},"bit 15","Bypass","Отключить датчик (данные не считываются, аварии не анализируются)"]
["0x12",18,"Диагностика Т° 19"]
["0x13",19,"Диагностика Т° 20"]
["0x14",20,{"$nulls":5},"Диагностика УКСВЭП:",null,null,"(состояние входов, неисправности, аварии и маски)"]
["0x15",21,{"$nulls":5},"bit 0","Контроль ИП1 (питание управляющего контроллера)"]
["0x16",22,{"$nulls":5},"bit 1","Контроль ИП2 (питание периферийных устройств)"]
["0x17",23,"Дискретные входы",{"$nulls":4},"bit 2","Контроль ИП3 (питание эл. замков, ламп освещения, УКСИ)"]
["0x18",24,"Показания Т° 1",{"$nulls":4},"bit 3","Контроль ИП4 (питание датчиков тока и напряжения +)"]
["0x19",25,"Показания Т° 2",{"$nulls":4},"bit 4","Контроль ИП5 (питание датчиков тока и напряжения –)"]
["0x1A",26,"Показания Т° 3",{"$nulls":4},"bit 5","Контроль ИП6 (питание драйверов)"]
["0x1B",27,"Показания Т° 4",{"$nulls":4},"bit 6","Контроль 3х фазного 380 В"]
["0x1C",28,"Показания Т° 5",{"$nulls":4},"bit 7","Заряд накопителя"]
["0x1D",29,"Показания Т° 6",{"$nulls":4},"bit 8","Работа от батареи"]
["0x1E",30,"Показания Т° 7",{"$nulls":4},"bit 9","Авария в сети 24 В"]
["0x1F",31,"Показания Т° 8",{"$nulls":4},"bit 10","Контроль питания ЛСУ"]
["0x20",32,"Показания Т° 9",{"$nulls":4},"bit 11","резерв"]
["0x21",33,"Показания Т° 10",{"$nulls":4},"bit 12","резерв"]
["0x22",34,"Показания Т° 11",{"$nulls":4},"bit 13","Контроль питания СКК"]
["0x23",35,"Показания Т° 12",{"$nulls":4},"bit 14"]
["0x24",36,"Показания Т° 13",{"$nulls":4},"bit 15"]
["0x25",37,"Показания Т° 14"]
["0x26",38,"Показания Т° 15"]
["0x27",39,"Показания Т° 16",{"$nulls":4},"Дискретные входы:"]
["0x28",40,"Показания Т° 17",{"$nulls":4},"bit 0","Дверь (1 — закрыта)"]
["0x29",41,"Показания Т° 18",{"$nulls":4},"bit 1","Замок (1 — заперт)"]
["0x2A",42,"Показания Т° 19",{"$nulls":4},"bit 2","Контроль напряжения +24В",{"$nulls":4},"БВ"]
["0x2B",43,"Показания Т° 20",{"$nulls":4},"bit 3","Контроль напряжения -24В"]
["0x2C",44,{"$nulls":5},"bit 4","Состояние джампера 1"]
["0x2D",45,{"$nulls":5},"bit 5","Состояние джампера 2"]
["0x2E",46,{"$nulls":5},"bit 6","Состояние джампера 3"]
["0x2F",47,{"$nulls":5},"bit 7","Состояние джампера 4"]
["0x30",48,"Аварийная уставка Т° 1","55°С","Время автоматического отключения","60 с."]
["0x31",49,"Аварийная уставка Т° 2 ","55°С"]
["0x32",50,"Аварийная уставка Т° 3 ","55°С"]
["0x33",51,"Аварийная уставка Т° 4","55°С"]
["0x34",52,"Аварийная уставка Т° 5","65°С"]
["0x35",53,"Аварийная уставка Т° 6","65°С"]
["0x36",54,"Аварийная уставка Т° 7","55°С"]
["0x37",55,"Аварийная уставка Т° 8","55°С"]
["0x38",56,"Аварийная уставка Т° 9","55°С"]
["0x39",57,"Аварийная уставка Т° 10","55°С"]
["0x3A",58,"Аварийная уставка Т° 11","65°С"]
["0x3B",59,"Аварийная уставка Т° 12","65°С"]
["0x3C",60,"Аварийная уставка Т° 13","50°С"]
["0x3D",61,"Аварийная уставка Т° 14","50°С"]
["0x3E",62,"Аварийная уставка Т° 15","50°С"]
["0x3F",63,"Аварийная уставка Т° 16","50°С"]
["0x40",64,"Аварийная уставка Т° 17","50°С"]
["0x41",65,"Аварийная уставка Т° 18","50°С"]
["0x42",66,"Аварийная уставка Т° 19","50°С"]
["0x43",67,"Аварийная уставка Т° 20","50°С"]
["0x44",68]
["0x45",69]
["0x46",70]
["0x47",71]
["0x48",72,"Предупредительная уставка Т° 1","50°С"]
["0x49",73,"Предупредительная уставка Т° 2","50°С"]
["0x4A",74,"Предупредительная уставка Т° 3","50°С"]
["0x4B",75,"Предупредительная уставка Т° 4","50°С"]
["0x4C",76,"Предупредительная уставка Т° 5","60°С"]
["0x4D",77,"Предупредительная уставка Т° 6","60°С"]
["0x4E",78,"Предупредительная уставка Т° 7","50°С"]
["0x4F",79,"Предупредительная уставка Т° 8","50°С"]
["0x50",80,"Предупредительная уставка Т° 9","50°С"]
["0x51",81,"Предупредительная уставка Т° 10","50°С"]
["0x52",82,"Предупредительная уставка Т° 11","60°С"]
["0x53",83,"Предупредительная уставка Т° 12","60°С"]
["0x54",84,"Предупредительная уставка Т° 13","45°С"]
["0x55",85,"Предупредительная уставка Т° 14","45°С"]
["0x56",86,"Предупредительная уставка Т° 15","45°С"]
["0x57",87,"Предупредительная уставка Т° 16","45°С"]
["0x58",88,"Предупредительная уставка Т° 17","45°С"]
["0x59",89,"Предупредительная уставка Т° 18","45°С"]
["0x5A",90,"Предупредительная уставка Т° 19","45°С"]
["0x5B",91,"Предупредительная уставка Т° 20","45°С"]
["0x5C",92]
["0x5D",93]
["0x5E",94]
["0x5F",95]
["0x60",96]
["0x61",97]
["0x62",98,{"$nulls":6},"Яркость ламп: "]
["0x63",99,{"$nulls":6},"0 — не горит;"]
["0x64",100,"Яркость ламп",8,"Яркость ламп",8,null,null,"10 — максимальная яркость"]
["0x65",101,"Период основных посылок CAN",20,"Период основных посылок CAN",20]
["0x66",102,"Период дополнительных посылок CAN",200,"Период дополнительных посылок CAN",200,null,null,"Период посылок:"]
["0x67",103,{"$nulls":6},"1 = 10 mсек; "]
["0x68",104,{"$nulls":6},"0 — посылки не идут"]
["0x69",105]
["0x6A",106]
["0x6B",107]
["0x6C",108]
["0x6D",109]
["0x6E",110]
["0x6F",111,{"$nulls":6},"Команды"]
["0x70",112,{"$nulls":5},1,"Бит 0","Тест ламп"]
["0x71",113,{"$nulls":5},2,"Бит 1","Настройки по умолчанию"]
["0x72",114,{"$nulls":5},4,"Бит 2","Сохранение настроек"]
["0x73",115,{"$nulls":5},8,"Бит 3","Загрузка настроек"]
["0x74",116,{"$nulls":5},16,"Бит 4","Вывод сырых показаний АЦП"]
["0x75",117,{"$nulls":5},32,"Бит 5","Чтение настроек датчиков"]
["0x76",118,{"$nulls":5},64,"Бит 6","Управление лампами по CAN"]
["0x77",119,{"$nulls":5},128,"Бит 7","Зажечь лампы"]
["0x78",120,{"$nulls":5},256,"Бит 8","Остановить запись лога"]
["0x79",121,{"$nulls":5},512,"Бит 9"]
["0x7A",122,{"$nulls":5},1024,"Бит 10"]
["0x7B",123,{"$nulls":5},2048,"Бит 11"]
["0x7C",124,{"$nulls":5},4096,"Бит 12"]
["0x7D",125,{"$nulls":5},8192,"Бит 13"]
["0x7E",126,"Адрес устройства","0..3","Адрес устройства","8, 9",null,16384,"Бит 14"]
["0x7F",127,"Команды",null,"Команды",null,null,32768,"Бит 15","Перазагрузка Reset"]

{"sheet":"Адреса устройств","index":1,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,1,5],[1,6,1,9],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"устройство","Левый борт",{"$nulls":3},"Правый борт"]
[null,null,"адрес","джампера","CAN адрес",null,"адрес","джампера","CAN адрес"]
[{"$nulls":4},"передача → СУ","прием ← СУ",null,null,"передача → СУ","прием ← СУ"]
[null,"Силовой блок 1",0,null,"0x01CE000","0x01CE020",1,null,"0x01CE001","0x01CE021"]
[null,"Силовой блок 2",2,null,"0x01CE002","0x01CE022",3,null,"0x01CE003","0x01CE023"]
[null,"УКСВЭП 1",8,null,"0x01CE008","0x01CE028",9,null,"0x01CE009","0x01CE029"]
[null,"УКСВЭП 2",10,null,"0x01CE00A","0x01CE02A",11,null,"0x01CE00B","0x01CE02B"]
[null,"Общий адрес",{"$nulls":3},"0x000CE030",{"$nulls":3},"0x000CE031"]